México, D.F., a 7 de marzo de 2011.

Nos referimos a la Invitación Nacional en Materia de Obra Inmobiliaria No. 700-11-0011-1, según convocatoria de fecha 23 de febrero de 2011, relativa a la obra para la adaptación del Centro de Cómputo en el Módulo IV del Complejo Legaria, cuyo acceso principal se encuentra ubicado en Calzada Legaria No. 691, Col. Irrigación, C.P. 11500, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F., incluyendo el suministro de los bienes que se requieran para su ejecución.

Se hace constar que no se recibieron preguntas a través de correo electrónico a la dirección alejandro_pliego@banxico.org.mx, en la fecha establecida en el numeral 3 de la citada invitación. Asimismo, no se presentaron preguntas por escrito por parte de los licitantes en la fecha y horario establecidos, no obstante el Banco de México hace las siguientes aclaraciones y modificaciones:

1.- Para la integración de los precios unitarios, les informamos que se podrán utilizar básicos de materiales y mano de obra (cuadrillas), en cuyo caso, los análisis correspondientes deberán ser anexados.

2.- Se adjunta el plano identificado con la clave PB DX-04. REV1, que sustituye al plano PB DX-04, en el cual se complementó la información de detalle, misma que no altera el catálogo de conceptos ni las cantidades de obra:

- Se indican las cotas de los detalles que corresponden a los conceptos 3 y 4 del catálogo de conceptos;

- Se ajusta el detalle 7.

- En las notas generales de este plano, se rectifica la especificación del perfil tubular, debiendo ser perfil tubular de 4” x 1 ½” en Calibre 14, tal y como se especificó en el catálogo de conceptos.

- Tal como se indica en el isométrico de detalle, no se permitirá colocar elemento alguno sobre los racks. En caso de que se requiera hacer uso de la cubierta de triplay para apoyo durante los trabajos, se deberán colocar tablones transversales a los elementos  metálicos del bastidor.

- Se indicó un detalle de la forma que que las hojas de triplay deberán ser forradas antes de su colocación: la cara  interior se pintará de acuerdo a lo indicado en el concepto correspondiente con pintura vinílica en color blanco, posteriormente se colocará el plástico que evitará el paso de polvo a los equipos y por último se colocará una capa de papel kraft con la finalidad de evitar condensación.  Las capas de plástico y papel deberán engraparse al triplay  para evitar su abolsamiento; una vez terminada cada hoja, previa autorización por parte de la supervisión del Banco de México, se procederá a fijar en el bastidor mediante tornillo auto-roscable.

- Tal como se indica en el isométrico de detalle, los licitantes deberán considerar que únicamente se cubrirá la parte superior y las cabeceras de los racks, dejando puertas de 60 cm de ancho en los extremos de la parte central (2 puertas en total).  La parte posterior de los racks solo llevará plástico con aperturas según lo solicite el usuario, a fin de permitir ventilación de los equipos; las aperturas se definirán en su momento por la supervisión del Banco de México.

3.- Se adiciona el plano  PB DX-05 con el detalle constructivo del concepto 7 relativo a: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE DE TENDIDO PARA REALIZAR TRABAJOS EN PLAFÓN, A BASE DE ANDAMIOS, VIGAS DE MONTEN Y TRIPLAY DE PINO DE 19 MM. DE ESPESOR, A UNA ALTURA DE 3.00 MTS.

4.- Se entregan los planos MOD IV PB VD-01.R1,  MOD IV PB VD-02.R1  Y  MOD IV PB AR-02.R, que contienen los detalles de los soportes tipo columpio y tipo cama para la elaboración de PU de los conceptos 18, 19, 49, 50, 51 y 52. Estos planos sustituyen a los planos MOD IV PB VD-01,  MOD IV PB VD-02  Y  MOD IV PB AR-02.

Es importante reiterar que con la entrega de los planos antes descritos, el catálogo de conceptos no tiene modificación alguna.

Sin más por el momento, se ratifica que la presentación de proposiciones se llevará a cabo el próximo 14 de marzo de 2011 de 9:30 a 13:00 horas, en la Subgerencia de Coordinación de Obras del Banco de México, ubicada en la calle de Bolívar No. 19, cuarto piso, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06059, en la Ciudad de México, Distrito Federal, tal como se indica en las invitación de referencia.

Atentamente,

BANCO DE MÉXICO

| ___________________________________________ ARQ. HÉCTOR MANUEL CORREA BUSTAMENTE SUBGERENTE DE COORDINACIÓN DE OBRAS | _________________________________________ LIC. CLAUDIO RAMÓN GARCÍA OSORIO SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA |
| --- | --- |

Con fundamento en los Arts. 8º, 10 y 27 bis. del Reglamento Interior del Banco de México, así como Único del Acuerdo de Adscripción de sus Unidades Administrativas

HMCB/CRGO/IMCL/APR/DCV

EMPRESAS INVITADAS

1. CONSTRUCTORA FRAJ, S. A. DE. C. V.

2. INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, GABE, S.A. DE C.V.

3. SERCOYDE, S.A. DE C.V.

4. JAL TEC, S.A. DE C.V.